予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 県民ふれあい会館設備改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　文化創造課文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2458）

E-mail：c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　289,622千円（前年度予算額：24,374千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 24,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 2,474 |
| 要求額 | 289,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,622 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県民ふれあい会館の自動火災報知設備や非常放送設備は設置より25年を経過し、経年劣化により誤作動が発生している。平成30年度に現行消防法に合わせた実施設計を行った。平成31年度に第１期工事（設備中枢部分の改修）、平成32年度に第２期工事（設備末端部分の改修）を行う計画である。

・自家発電設備の蓄電池やその部品は設置より25年が過ぎ、標準耐用年数の4～8年を大きく経過している。蓄電池が不良を起こしていると停電時に自家発電設備が稼動せず、電気が供給されないため非常放送設備等が稼動しないため、早急な修繕が必要である。

・熱源室ポンプのうち７台は設置より25年が過ぎ、標準耐用年数の10年を大きく経過している。ポンプが故障すると施設内の冷水・温水が供給されず、冷暖房が使用できなくなる。また故障してからでは、発注から納品までにおよそ２か月がかかるので、予防保全のために更新が必要である。

・各部屋に設置されているファンコイル流量調整バルブは設置より25年が過ぎ、標準耐用年数の15年を大きく経過しており、150箇所が故障している。故障箇所の部屋は風量・温度調整ができないため早急な交換修繕が必要である。

（２）事業内容

・自動火災報知設備更新工事第１期

・自家発電設備部品交換及び修繕

・熱源室ポンプ更新修繕

・ファンコイル流量調整バルブ交換修繕　等

（３）県負担・補助率の考え方　　県10/10

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 280,351 | ・自動火災報知設備更新工事第１期 ・自家発電設備部品交換及び修繕 ・熱源室ポンプ更新修繕 ・ファンコイル流量調整バルブ交換修繕 |
| 修繕料 | 9,271 | ・非常照明設備修繕 ・スプリンクラー設備修繕 |
| 合計 | 289,622 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

施設の計画的修繕に関して、施設の長寿命化計画を策定予定

（２）国・他県の状況

施設の老朽化対策は全国的な懸案事項となっており、地方公共団体は平成32年度までに個別施設ごとの長寿命化計画を策定することとなっている

（３）後年度の財政負担

単年度事業

（４）事業主体及びその妥当性

指定管理者との協定に基づき県が実施すべきもののみを対象とする

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 自動火災報知設備及び非常放送設備を現行消防法に合わせた形での更新をするため、設備中枢部分の改修を行う。 自家発電設備部品交換及び修繕を行うことで停電時の電気供給に備える。 熱源室ポンプを更新することで、冷暖房設備故障の予防保全を行い、会館 の安定運営を行う。 ファンコイル流量調整バルブを交換することで、故障箇所の部屋の風量・温度調整を行えるように修繕し、利用者の利便性の改善を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修に係る業務であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成３０年度に、冷水プレート熱交換器及びスクリューヒートポンプチラーの分解整備修繕を行った。自動火災報知器更新のための実施設計を委託した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 会館利用者に快適・安心して施設を利用していただく環境を整えることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 指定管理制度を導入するにあたり、県と指定管理者との間で下記の取り決めを行っている。 ・施設の大規模改修については、県の負担とする。 ・施設の修繕及び備品の負担区分については、 修繕：６０万円以上 備品：１０万円以上 を県負担とする。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 計画的に修繕を実施することで、故障時の対応が容易にでき、公演休止やホールの休館等を防ぐことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 指定管理者より修繕・更新を必要とする設備機器の優先順位を聴き取りながら、計画的に実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各種設備の経年劣化がすすむ中で、要修繕事項が増加してきている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 設備の劣化状況に鑑み、計画的に修繕を実施していくほか、大規模な改修については財政当局と協議をしながら、円滑な施設の維持管理を行っていく。